Pratica n° (a cura dell’ufficio) _____________                                        		                                     Allegato C1

SCHEDA TECNICA BANDO 2005
(una per ogni impianto)

Allegata alla domanda presentata da _____________________________________________________

in data ________________________ per una proposta di risparmio energetico in edilizia a mezzo di:

COLLETTORI SOLARI PER RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA SUPERFICIE CAPTANTE ≤ DI 6.00 MQ 

Marca pannello: ___________________________Modello pannello:______________________

Tipologia: 	sottovuoto , vetrato , senza vetro  , altro__________________________
		Impianto a circolazione naturale , circolazione forzata 
		Accumulo integrato  

Parametri di predimensionamento:

n        	Numero persone (1)								______   

d    	Dotazione di acqua giornaliera per persona: da 40 a 70 litri / giorno (2)	______  litri	

C 	Capacità di accumulo consigliata  	n x d 					______  litri

Δt	Salto termico fluido primario (es. 50° - 15° = 35°)				______  °C

S c p 	Superficie captante per persona  (3)		    				______  mq/pers.

S c n 	Superficie captante teorica:	n x S c p					______  mq

S u 	Superficie unitaria pannello (4)						______  mq

S l 	Superficie unitaria lorda pannello						______  mq

m	Mesi di utilizzo impianto (5)							______  mesi

Dimensionamento:

Cc	Capacità di accumulo commerciale (maggiore o uguale a C)		______  litri	

n c 	Numero collettori:	S c n / S u	(arrotondato all’unità superiore)	______        

S c c 	Superficie captante commerciale =  n c x S u = ____x ______=		______  mq

E a 	Energia prodotta all’anno Kwh/anno 

E a = Ha x S c c x η x m/12 = _____________x________x_____x___/12=__________Kwh/anno

Dove i dati utilizzarti sono:

Ha  	Irraggiamento solare annuo medio (ricavato dall’abaco) (6)		______

η	Rendimento del pannello (7)							______ %

m/12	Mesi di utilizzo nell’arco dell’anno 						______ mesi

Allegato C1

N.B. Cerchiare il valore interessato del seguente abaco

Abaco irraggiamento solare annuale medio latitudine 40° su piano orientato (γ, β) Kwh/mq anno
							γ 					
		0°	± 10°	± 20°	± 30°	± 40°	± 50°	± 60°	± 70°	± 80°	± 90°	
	30°	1550	1509	1496	1476	1447	1413	1373	1328	1281	1232	
	40°	1488	1484	1471	1444	1408	1363	1311	1254	1193	1130	
β	45°	1469	1463	1445	1415	1375	1327	1270	1207	1140	1070	
	50°	1437	1430	1411	1379	1336	1283	1221	1153	1080	1005	
	60°	1343	1340	1319	1283	1234	1174	1104	1027	945	860	
												
β	INCLINAZIONE PANNELLO SULL'ORIZZONTALE	
γ 	ESPOSIZIONE (SUD = 0°, OVEST = 90°, EST = - 90°) 	

Investimenti:

Collettori solari:							€ __________	

Sistema di accumulo:						€ __________	

Apparecchiature accessorie:					€ __________	

Spese installazione:						€ __________

Spese tecniche (max 5% sulle voci precedenti) 
solo per impianti a circolazione forzata				€ __________

TOTALE (escluso I.V.A.):			   			€ __________	

Attestazione della veridicità dei dati tecnici 

Installatore iscritto alla C.C.I.A.A. o tecnico abilitato iscritto albo/collegio professionale (*)

						
____________________________________
Timbro e firma

_________________
(*) Nel caso in cui l’Impianto sia a circolazione forzata timbro e firma devono essere apposti    esclusivamente da tecnico abilitato iscritto albo/collegio professionale.

Allegato C1

NOTIZIE ESPLICATIVE E CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

(1)	Persone per cui viene dimensionato l’impianto.
(2)	Dotazione individuale giornaliera di acqua calda sanitaria a 50°C.
(3)	Valore di riferimento per d=50 l, Δt 35°, H giornaliero pari a 4,5 kwh, efficienza collettore 70% = 0.65. Può essere adottato un valore differente per diverse condizioni di funzionamento.
(4)	Superficie di scambio del pannello rilevato dalla scheda tecnica dello stesso
(5)	Numero di mesi di utilizzo all’anno.
(6)	Il valore Ha si determina con l’abaco sopra riportato in funzione dell’esposizione γ e dell’inclinazione  sull’orizzontale β del pannello. – Esempio γ = 0 e β = 45°, Ha = 1469 kwh/mq anno; γ = 20 e β = 50°, Ha = 1411 kwh/mq anno.
(7)	Rendimento del pannello rilevato dalla curva di rendimento con in ascisse il parametro T/G =0.01(mqK/W), con T= (differenza tra la temperatura media del fluido nel collettore e la temperatura ambiente in C°) e G= (potenza incidente uguale a 800 W/mq).